## P
Label | Modbus | HA set | Comment | In Adlar doc | Waarde doc | Waarde ingesteld adlar 2025 | waarde aangepast | Beschrijving | Range | Opmerking | Notitie | 2 | 3 | 4
P1 |  |  |  |  | 0 | 0
P2 |  |  |  |  | 0 | 0
P3 | 0x0103 | Nee |  | ja | 1 | 1 |  | Water Flow Switch |  | 0=aan, 1=uit
P4 |  |  |  |  | 1 | 1
P5 | 0x0105 | Nee |  | ja | 1 | 1 |  | Externe vrijgave (Link Switch) |  | 0=aan (intermitterend on/off), 1=uit
P6 |  |  |  |  | 3 | 3
P7 |  |  |  |  | 0 | 0
P8 |  |  |  |  | 0 | 0
P9 |  |  |  |  | 0 | 0
P10 |  |  |  |  | 0 | 0
P11 |  |  |  |  | 65 | 65
P12 |  |  |  |  | 59 | 59
P13 |  |  |  |  | -40 | -40
P14 |  |  |  |  | -35 | -35
P15 |  |  |  |  | 115 | 115
P16 |  |  |  |  | 95 | 95
P17 |  |  |  |  | 37 | 37
P18 |  |  |  |  | 32 | 32
P19 |  |  |  |  | 12 | 12
P20 |  |  |  |  | 8 | 8
P21 | 0x0115 | Nee |  | ja | -26 | -26 |  | Minimale temperatuur grenswaarde
P22 | 0x0116 | Nee |  | ja | 5 | 5 | -10 | Buitentemperstuur grenswaarde voor inschakelen externe bijverwarming – modus verwarming |  | CV ketel bijschakelen | Ketel inschakelpunt zo laag mogelijk
P23 | 0x0117 | Nee |  | ja | 12 | 12 |  | Maximaal deltaT inlet en outlet water
P24 | 0x0118 | Nee |  | ja | 2 | 2 | 0 | Inlet water compensatie temperatuur |  | Gecontroleerd met ESP | 0
P25 | 0x0119 | Nee |  | ja | 2 | 2 | 0 | Outlet water compensatie temperatuur |  | Gecontroleerd met ESP | 0
P26 | 0x011A | Ja |  | ja | 5 | 5 | 2 | Hysterese watertemperatuur en gewenste temperatuur voor start warmtepomp (verwarmen en Koelen) | 0-10grC | 0=automatische berekening inlaatwatertemperatuur/10 (min 2grC max 5grC)
P27 |  |  |  |  | 0 | 0
P28 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | Water pump control (host) when the temperature reaches the shutdown | 0-40grC | 0 running/1 stop/2 cooling running/3 air conditioning running/4 floor heating running
P29 | 0x011D | Nee |  | ja | 2 | 2 |  | Ontdooiproces looptijd circulatiepomp | 0-100min | Elke 10 minuten
P30 | 0x011E | Nee |  | ja | 0 | 0 |  | Ontdooi modus | 0-3 | 0 - Automatisch 1 – Timer (Als de looptijd compressor P31 heeft bereikt) 2 – Snel ontdooien (zelfde als 1, echter met 2 minuten sneller voor ontdooien) 3 – Berekend (automatisch berekend op basis van de omgevingstemperatuur <P32
P31 | 0x011F | Nee |  | ja | 45 | 45 |  | Looptijd compressor voordat ontdooiproces wordt gestart | 0-120
P32 | 0x0120 | Nee |  | ja | -5 | -5 |  | Temperatuur verdamperspiraal start ontdooiproces | ´-30-0
P33 |  |  |  |  | 9 | 9
P34 |  |  |  |  | 9 | 9
P35 | 0x0123 | Nee |  | ja | 10 | 10 |  | Maximale tijd ontdooiproces | 0-30 | aantal minuten
P36 | 0x0124 | Nee |  | ja | 12 | 12 |  | Temperatuur verdamperspiraal stop ontdooiproces | 0-30grC
P37 |  |  |  |  | 0 | 0
P38 |  |  |  |  | 300 | 300
P39 |  |  |  |  | 0 | 0
P40 |  |  |  |  | -2 | -2
P41 |  |  |  |  | 2 | 2
P42 |  |  |  |  | -1 | -1
P43 |  |  |  |  | 0 | 0
P44 |  |  |  |  | 0 | 0
P45 |  |  |  |  | 1 | 1
P46 |  |  |  |  | 8 | 8
P47 |  |  |  |  | 1 | 1
P48 | 0x0130 | Nee | Enable/Disable Hot Water Tank temperature sensor | ja | 0 | 0 |  | Temperatuursensor boiler in/uitschakelen | 0-1 | 0 - AAN 1 – UIT
P49 |  |  |  |  | 0 | 0
P50 |  |  |  |  | 10 | 10
P51 |  |  |  |  | 30 | 30
P52 |  |  |  |  | 70 | 70
P53 |  |  |  |  | 42 | 42
P54 |  |  |  |  | 85 | 85
P55 |  |  |  |  | 85 | 85 |  | Doelfrequentie bovengrens | 50-120Hz
P56 |  |  |  |  | 50 | 50 |  | Doelfrequentie ondergrens | 20Hz tot P55
P57 |  |  |  |  | 20 | 20 |  | Minimum frequentie 1 (temperatuur ≥ 0°C) | 15-60 Hz
P58 |  |  |  |  | 35 | 35 |  | Minimum frequentie 2 (-10°C ≤ temperatuur < 0°C) | 15-60 Hz
P59 |  |  |  |  | 40 | 40 |  | Minimum frequentie 3 (temperatuur < -10°C) | 15-60 Hz
P60 |  |  |  |  | 85 | 85
P61 |  |  |  |  | 85 | 85
P62 |  |  |  |  | 50 | 50
P63 |  |  |  |  | 40 | 40
P64 |  |  |  |  | 40 | 40
P65 |  |  |  |  | 45 | 45
P66 |  |  |  |  | 40 | 40
P67 |  |  |  |  | 20 | 20
P68 | 0x0144 | Nee | DC fan - heating max frequency | ja | 50 | 50 |  | Maximale frequentie ventilator verwarmen
P69 |  |  |  |  | 20 | 20
P70 | 0x0146 | Nee | DC fan - cooling maximum frequency | ja | 55 | 55 |  | Maximale frequentie ventilator koelen
P71 |  |  | frequency |  | 45 | 45
P72 |  |  |  |  | 35 | 35
P73 |  |  |  |  | 400 | 400
P74 |  |  |  |  | 300 | 300
P75 |  |  |  |  | 350 | 350
P76 |  |  |  |  | 100 | 100
P77 |  |  |  |  | 40 | 40
P78 |  |  |  |  | 480 | 480
P79 |  |  |  |  | 80 | 80
P80 |  |  |  |  | 60 | 60
P81 |  |  |  |  | 40 | 40
P82 |  |  |  |  | 480 | 480
P83 |  |  |  |  | 30 | 30
P84 |  |  |  |  | 40 | 40
P85 |  |  |  |  | 50 | 50
P86 |  |  |  |  | 30 | 30
P87 |  |  |  |  | 20 | 20
P88 | 0x0158 | Ja | Fan speed = P89 x 15 | ja | 50 | 50 |  | Nachtmodus / ECO modus maximale frequentie compressor | 20-70Hz | aangepast ivm resonantie bij 50Hz
P89 | 0x0159 | Nee |  | ja | 40 | 40 |  | Nachtmodus / ECO modus maximal RPM fan compressor | 20-60Hz
P90 |  |  |  |  | 23 | 23
P91 |  |  |  |  | 3 | 3
P92 |  |  |  |  | 2 | 2
P93 |  |  |  |  | 1 | 1
P94 |  |  |  |  | 40 | 40
P95 |  |  |  |  | 0 | 0
P96 |  |  |  |  | 5 | 5
P97 |  |  |  |  | 0 | 0
P98 |  |  |  |  | 0 | 0
P99 | 0x0163 | Ja |  | ja | 5 | 7 | 5 | Delta T waarop circulatiepomp moduleert | 2-10grC | DeltaT (inlet outlet) > P99+3 of flow< P163: +2%/40sec, DeltaT (inlet outlet) < P99-1 en flow> P163: -2%/40sec, | 5
P100 | 0x0164 | Ja | PWM pump minimum speed | ja | 65 | 50 | 50 | Minimum snelheid circulatiepomp | 20-80%
P101 |  |  |  |  | 1 | 1
P102 |  |  |  |  | 0 | 0
P103 |  |  |  |  | 3 | 3 |  | Mode switching minimum run time | Hoger zetten vermijd mischien het bounce effect van de inlet naar de pomp? Vanwege P103=3 start de compressor altijd 3 minuten met 45Hz, temperatuur wijzingen worden genegeerd dan (monitoring T8/T16 uit). Dit betreft een startup protectie van de compressor zelf en wordt afgedwongen om een thermische schok te voorkomen. Tevens mag na een run een volgende cycle niet binnen 3 minuten plaatsvinden. |  |  |  |  | Inklet T8 P24 tijd
P104 |  |  |  |  | 25 | 25
P105 | 0x0169 | Nee | Cooling mode running – Minimum allowed ambient temperature | ja | 14 | 14 |  | Minimale buitentemperatuur (modus koelen) | 10-43grC
P106 | 0x016A | Nee | Heating mode running – Maximum allowed ambient temperature | ja | 40 | 40 |  | Maximale buitentemperatuur (modus verwarmen) | 10-43grC | Verwarmen of Vloerverwarming
P107 |  |  |  |  | 55 | 55
P108 |  |  |  |  | 55 | 55
P109 |  |  |  |  | 20 | 20
P110 |  |  |  |  | 55 | 55
P111 | 0x016F | Ja |  | nee | 18 | 18 | 18 | Heating set temperature - lowest temperature | 15-30grC
P112 |  |  |  |  | 25 | 25
P113 |  |  |  |  | 18 | 18
P114 |  |  |  |  | 1 | 1
P115 |  |  |  |  | 1 | 1
P116 | 0x0174 | Nee | Unit temperature control mode | ja | 0 | 0 | 1 | Regeling warmtepomp op basis van temperatuur inlet water of outlet water | 0 -1 | 0=inlet, 1=outlet
P117 |  |  |  |  | 5 | 5
P118 |  |  |  |  | 3 | 3
P119 |  |  |  |  | 2 | 2
P120 |  |  |  |  | 1 | 1
P121 |  |  |  |  | 0 | 0
P122 |  |  |  |  | 0 | 0
P123 |  |  |  |  | 0 | 0
P124 |  |  |  |  | 0 | 0
P125 |  |  |  |  | 0 | 0
P126 |  |  |  |  | 0 | 0
P127 |  |  |  |  | 0 | 0
P128 |  |  |  |  | 0 | 0
P129 |  |  |  |  | 0 | 0
P130 |  |  |  |  | 0 | 0
P131 |  |  |  |  | 0 | 0
P132 |  |  |  |  | 0 | 0
P133 |  |  |  |  | 1 | 1
P134 | 0x0186 | Nee | Low protection value - Water flow rate | ja | 0 | 0 |  | Waarde debiet wanneer E03 optreed | in l/min
P135 |  |  |  |  | 5 | 5
P136 |  |  |  |  | 25 | 25
P137 |  |  |  |  | 0 | 0
P138 |  |  |  |  | 70 | 70
P139 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | CV ketel ja = 0 uit = 1 ?????
P140 |  |  |  |  | 0 | 0
P141 |  |  |  |  | 5 | 5
P142 |  |  |  |  | 11 | 11
P143 |  |  |  |  | 7 | 7
P144 |  |  |  |  | 17 | 17
P145 |  |  |  |  | -30 | -30
P146?? | 0x0192 | Nee | Water pump PWM - range setting value | ja | 35 | 35 | 30 | Circulatiepomp debiet instelling | 0-100l/min | debiet op 14lm | Water pump PWM - range setting value
P147 |  |  |  |  | 2 | 2
P148 |  |  |  |  | 1 | 1
P149 |  |  |  |  | 58 | 58
P150 |  |  |  |  | 2 | 2
P151 | 0x0197 | Nee | Return differential - Hot water heat source | ja | 0 | 0 |  | Buitentemperatuur grenswaarde voor inschakelen externe bijverwarming – Modus Warm tapwater | 0-40grC | 0=uit
P152 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | bijverwarming – Modus Warm tapwater
P153 |  |  |  |  | 70 | 70
P154 |  |  |  |  | 60 | 60
P155 |  |  |  |  | 0 | 0
P156 |  |  |  |  | 0 | 0
P157 |  |  |  |  | 0 | 0
P158 |  |  |  |  | -15 | -15
P159 |  |  |  |  | 68 | 68
P160 |  |  |  |  | 14 | 14
P161 |  |  |  |  | 0 | 0
P162 |  |  |  |  | 0 | 0
P163 | 0x01A3 | Ja |  | ja | 19 | 19 | 17 | Circulatiepomp minimale flow | l/m | Relatie met P99 waarde10? 12? | 19
P164 |  |  |  |  | 3 | 3
P165 |  |  |  |  | 3 | 3
P166 |  |  |  |  | 2 | 2
P167 |  |  |  |  | 3 | 3
P168 |  |  |  |  | 50 | 50
P169 | 0x01A9 | Nee |  | ja | 100 | 100 |  | Maximale compressor vermogen | 0-100%
P170 |  |  |  |  | 7 | 7
P171 |  |  |  |  | -30 | -30
P172 |  |  |  |  | 65 | 65
P173 |  |  |  |  | 40 | 40
P174 |  |  |  |  | 450 | 450
P175 |  |  |  |  | 10 | 10
P176 |  |  |  |  | 0 | 0
P177 |  |  |  |  | 40 | 40
P178 |  |  |  |  | 70 | 70
P179 |  |  |  |  | 15 | 15
P180 |  |  |  |  | 5 | 5
P181 |  |  |  |  | 0 | 0
P182 |  |  |  |  | 3 | 3
P183 |  |  |  |  | 998 | 998
P184 |  |  |  |  | 25 | 25
P185 |  |  |  |  | 25 | 25
P186 |  |  |  |  | 39 | 39
P187 |  |  |  |  | 78 | 78
P188 |  |  |  |  | 85 | 85
P189 |  |  |  |  | 25 | 25
P190 |  |  |  |  | 25 | 25
P191 |  |  |  |  | 39 | 39
P192 |  |  |  |  | 78 | 78
P193 |  |  |  |  | 85 | 85
P194 |  |  |  |  | 25 | 25
P195 |  |  |  |  | 25 | 25
P196 |  |  |  |  | 45 | 45
P197 |  |  |  |  | 55 | 55
P198 |  |  |  |  | 55 | 55
P199 |  |  |  |  | 25 | 25
P200 |  |  |  |  | 25 | 25
P201 |  |  |  |  | 45 | 45
P202 |  |  |  |  | 55 | 55
P203 |  |  |  |  | 55 | 55
P204 |  |  |  |  | 1 | 1
P205 |  |  |  |  | 1 | 1
P206 |  |  |  |  | 2 | 2
P207 |  |  |  |  | 2 | 2
P208 |  |  |  |  | 2 | 2
P209 |  |  |  |  | 2 | 2
P210 |  |  |  |  | 2 | 2
P211 |  |  |  |  | 2 | 2
P212 |  |  |  |  | 2 | 2
P213 |  |  |  |  | 2 | 2
P214 |  |  |  |  | 130 | 130
P215 |  |  |  |  | 90 | 90
P216 |  |  |  |  | 100 | 100
P217 |  |  |  |  | 150 | 150
P218 |  |  |  |  | 130 | 130
P219 |  |  |  |  | 110 | 110
P220 |  |  |  |  | 85 | 85
P221 |  |  |  |  | 90 | 90
P222 |  |  |  |  | 120 | 120
P223 |  |  |  |  | 100 | 100
P224 |  |  |  |  | 2 | 2
P225 |  |  |  |  | 2 | 2
P226 |  |  |  |  | 2 | 2
P227 |  |  |  |  | 2 | 2
P228 |  |  |  |  | 2 | 2
P229 |  |  |  |  | 2 | 2
P230 |  |  |  |  | 2 | 2
P231 |  |  |  |  | 2 | 2
P232 |  |  |  |  | 2 | 2
P233 |  |  |  |  | 2 | 2
P234 |  |  |  |  | 125 | 125
P235 |  |  |  |  | 85 | 85
P236 |  |  |  |  | 35 | 35
P237 |  |  |  |  | 65 | 65
P238 |  |  |  |  | 85 | 85
P239 |  |  |  |  | 140 | 140
P240 |  |  |  |  | 330 | 330
P241 |  |  |  |  | 200 | 200
P242 |  |  |  |  | 350 | 350
P243 |  |  |  |  | 350 | 350
P244 |  |  |  |  | 22 | 22
P245 |  |  |  |  | 15 | 15
P246 |  |  |  |  | 50 | 50
P247 |  |  |  |  | 220 | 220
P248 |  |  |  |  | 50 | 50
P249 |  |  |  |  | 170 | 170
P250 |  |  |  |  | 4 | 4
P251 |  |  |  |  | 5 | 5
P252 |  |  |  |  | 3 | 3
P253 |  |  |  |  | 6 | 6
P254 |  |  |  |  | 0 | 0
P255 |  |  |  |  | 1 | 1
P256 |  |  |  |  | 30 | 30
P257 |  |  |  |  | 2 | 2
P258 |  |  |  |  | 7 | 7
P259 |  |  |  |  | 120 | 120
P260 | 0x0204 | Ja | Maximum water pump speed | ja | 99 | 99 | 99 | Maximale circulatiepomp snelheid | 0-100% | Tov P146 #0x0192 | 85 90 78
P261 | 0x0205 | Ja | Water pump speed - at constant temperature | ja | 30 | 20 | 35 | Circulatiepomp snelheid als setpoint is bereikt | 0-100% | Snelheid als compressor niet actief is
P262 |  |  |  |  | 1 | 1
P263 |  |  |  |  | 3 | 3
P264 |  |  |  |  | 100 | 100
P265 |  |  |  |  | 1 | 1
P266 |  |  |  |  | 0 | 0
P267 |  |  |  |  | 5 | 5
P268 |  |  |  |  | 1 | 1
P269 |  |  |  |  | 125 | 125
P270 |  |  |  |  | 85 | 85
P271 |  |  |  |  | 400 | 400
P272 |  |  |  |  | 0 | 0
P273 |  |  |  |  | 0 | 0
P274 |  |  |  |  | 0 | 0
P275 |  |  |  |  | 0 | 0
P276 |  |  |  |  | 10 | 10
P277 |  |  |  |  | 80 | 80
P278 |  |  |  |  | 60 | 60
P279 |  |  |  |  | 120 | 120
P280 |  |  |  |  | 25 | 25
P281 |  |  |  |  | 15 | 15
P282 |  |  |  |  | 70 | 70
P283 |  |  |  |  | 0 | 0
P284 |  |  |  |  | 25 | 25
P285 |  |  |  |  | 30 | 30
P286 |  |  |  |  | 35 | 35
P287 |  |  |  |  | 40 | 40
P288 |  |  |  |  | 45 | 45
P289 |  |  |  |  | 3 | 3
P290 |  |  |  |  | 1 | 1
P291 |  |  |  |  | 1 | 1
P292 |  |  |  |  | 1 | 1
P293 |  |  |  |  | 1 | 1
P294 |  |  |  |  | 0 | 0
P295 |  |  |  |  | 55 | 55
P296 |  |  |  |  | 45 | 45
P297 |  |  |  |  | 20 | 20
P298 |  |  |  |  | 10 | 10
P299 |  |  |  |  | 8 | 8
P300 |  |  |  |  | 6 | 6

## L
Label | In Adlar doc | Waarde doc | Waarde okt 2025 | waarde aangepast | Beschrijving | Range | Opmerking | Notitie
L0 | 0 |  |  |  | Compressor Hand of auto | 0=auto 1=hand
L1 | 0 |  |  |  | Compressor hand frequentie | Hz
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21
L22
L23
L24
L25
L26
L27
L28 | -5 |  |  | -4 | daling set temp per -10grC ambient temp
L29 | 45 |  |  | 35 | Set temp bij -/-15grC ambient temperatuur
L30
L31
L32
L33
L34
L35
L36
L37
L38
L39
L40
L41
L42
L43
L44
L45
L46
L47
L48
L49